{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":17,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,14],[1,0,1,1],[1,2,1,15],[2,0,2,1],[2,2,2,9],[2,10,2,13],[3,0,4,0],[3,1,3,3],[3,4,3,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[39,1,39,2],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[40,0,40,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"烟气排放连续监测日平均值月报表"]
["排放源名称:"]
["排放源编号:",{"$nulls":9},"监测日期:2020年06月"]
["时间","粉尘",null,null,"SO2",null,null,"NOx",null,null,"标态流量(×10^4 m3/d)","氧量(%)","烟温(℃)","水分含量(%)","压力(Pa)","负荷%","备注"]
[null,"mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)","mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)","mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)"]
["1日",5.47,10.12,0,42.76,74.3,0,59.01,99.92,0.01,9.34,13.71,55.3,6,-12.94]
["2日",3.54,6.38,0,39.09,68.48,0,43.34,80.75,0,9.69,13.83,56.84,6,-5.83]
["3日",3.85,5.86,0,32.66,50.01,0,44.97,69.97,0,8.82,12.46,57.82,6,-8.57]
["4日",3.75,6.16,0,54.05,89.57,0.01,38.13,62.65,0,9.58,13.18,58.27,6,-4.47]
["5日",3.99,8.04,0,32.17,64,0,52.73,98.47,0.01,9.97,14.43,57.27,6,2.44]
["6日",3.51,6.23,0,24.02,41.4,0,44.99,83.39,0,9.52,13.61,58.38,6,-4.82]
["7日",3.23,6.34,0,19.19,37.21,0,35.87,70.52,0,9.86,14.22,59.11,6,1.29]
["8日",3.75,7.09,0,20.11,38.05,0,25.87,48.04,0,9.13,13.95,58.28,6,-5.57]
["9日",3.58,6.72,0,17.76,33.2,0,35.88,67.95,0,8.74,13.92,57.47,6,-15.5]
["10日",4.88,8.86,0,25.47,44.89,0,47.49,74.81,0,9.91,13.59,58.48,6,-0.43]
["11日",3.69,8.72,0,19.88,46.81,0,42.55,96.37,0,11.01,15.35,56.62,6,13.41]
["12日",3.66,8.64,0,19.59,47.23,0,39.79,88.75,0,10.71,15.13,56.66,6,10.1]
["13日",3.87,9.17,0,17.14,40.97,0,36.24,84.73,0,11.08,15.22,56.18,6,7.66]
["14日",3.65,8.66,0,18.28,43.23,0,41.65,96.96,0,11.94,15.39,57.78,6,25.69]
["15日",3.68,8.52,0,17.56,40.25,0,36.31,82.92,0,10.15,15.29,58.06,6,7.48]
["16日",3.8,8.61,0,17.19,39.07,0,35.86,79.49,0,9.84,15.14,58.22,6,-1.85]
["17日",3.81,9.21,0,16.9,40.88,0,26.85,62.93,0,10.23,15.41,56.35,6,3.77]
["18日",3.91,9.45,0,16.99,41.29,0,27.08,64,0,9.95,15.38,56.8,6,-2.08]
["19日",4.28,8.91,0,19.71,41.22,0,30.26,61.68,0,8.94,14.34,57.58,6,-9.4]
["20日",4.26,9.16,0,18.24,38.92,0,23.1,49.21,0,9.02,14.75,57.12,6,-11.38]
["21日",4.76,10.18,0,17.99,38.12,0,27.91,57.29,0,8.68,14.76,57.73,6,-20.71]
["22日",5.35,11.02,0,16.61,34.66,0,30.23,55.76,0,9.47,14.46,57.05,6,-17.94]
["23日",5.09,11.32,0,16.33,36.47,0,24.99,53.32,0,9.37,14.84,56.7,6,-11.33]
["24日",5.6,11.88,0,19.34,40.06,0,38.37,78.28,0,8.75,14.74,59.13,6,-13.04]
["25日",5.56,10.96,0,18.39,36.67,0,37.06,72.5,0,8.75,14.48,59.1,6,-10.67]
["26日",5.46,10.28,0,16.86,31.78,0,30.85,58.67,0,8.03,14.23,59.71,6,-18.95]
["27日",6.02,11.05,0,16.91,31.12,0,24.96,45.2,0,7.05,13.98,59.46,6,-25.58]
["28日",5.68,12.23,0,19.32,40.47,0,65.22,129.78,0.01,10.08,14.7,60.31,6,3.68]
["29日",5.64,11.31,0,19.94,39.14,0,37.65,72.8,0,9.85,14.31,60.22,6,1.6]
["30日",6.39,12,0,19.34,35.31,0,39.57,63.16,0,9.44,13.78,59.58,6,-1.72]
["平均值",4.46,9.1,0,22.33,44.16,0,37.49,73.68,0,9.56,14.42,57.92,6,-4.19]
["最大值",6.39,12.23,0,54.05,89.57,0.01,65.22,129.78,0.01,11.94,15.41,60.31,6,25.69]
["最小值",3.23,5.86,0,16.33,31.12,0,23.1,45.2,0,7.05,12.46,55.3,6,-25.58]
["样本数",720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720]
["月总排放量(t)","--",null,0.01,"--",null,0.06,"--",null,0.11,286.91]
["烟气月排放总量单位：×10^4 m3/m"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}