{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":17,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,14],[1,0,1,1],[1,2,1,15],[2,0,2,1],[2,2,2,9],[2,10,2,13],[3,0,4,0],[3,1,3,3],[3,4,3,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[40,1,40,2],[40,4,40,5],[40,7,40,8],[41,0,41,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"烟气排放连续监测日平均值月报表"]
["排放源名称:"]
["排放源编号:",{"$nulls":9},"监测日期:2020年08月"]
["时间","粉尘",null,null,"SO2",null,null,"NOx",null,null,"标态流量(×10^4 m3/d)","氧量(%)","烟温(℃)","水分含量(%)","压力(Pa)","负荷%","备注"]
[null,"mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)","mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)","mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)"]
["1日",9.15,15.74,0,18.79,32.96,0,62.63,99.3,0.01,23.32,13.14,60.35,6,-54.59]
["2日",9.05,12.59,0,17.09,25.07,0,71.53,103.35,0.02,24.42,12.68,60.89,6,-55.94]
["3日",8.9,15.85,0,16.27,31.65,0,64.62,121.08,0.02,24.93,15.2,58.76,6,-56.78]
["4日",8.94,18.29,0,17.72,37.31,0,91.14,189.44,0.02,26.12,15.24,59.75,6,-57.66]
["5日",8.54,19.11,0,18.33,42.39,0,61.62,122.55,0.02,25.01,14.82,61.81,6,-59.3]
["6日",8.26,14.15,0,14.2,26.97,0,71.68,120.8,0.02,21.56,13.64,58.7,6,-54.93]
["7日",8.59,11.88,0,16.33,22.7,0,88.05,122.45,0.02,23.38,11.73,61.69,6,-57.74]
["8日",8.65,12.16,0,16.79,23.68,0,87.27,122.13,0.02,24.9,12,61.98,6,-59.73]
["9日",8.54,12.85,0,17.63,26.54,0,89.83,133.41,0.02,24.46,12.34,61.12,6,-58.8]
["10日",8.46,11.93,0,16.03,22.95,0,77.13,107.67,0.02,24.86,11.71,61.4,6,-60]
["11日",8.45,11.36,0,15.74,22.01,0,66.55,89.63,0.02,24.31,10.94,61.58,6,-56.47]
["12日",8.51,12.42,0,16.88,25.14,0,78.34,112.69,0.02,27.05,11.92,62.98,6,-59.23]
["13日",8.35,13.42,0,16.16,26.22,0,101.27,159.67,0.02,22.45,12.95,58.72,6,-56.09]
["14日",8.24,12.25,0,16.39,24.41,0,106.16,158.72,0.03,23.88,12.52,61.17,6,-56.05]
["15日",8.15,12.75,0,16.34,26,0,102.2,160.89,0.02,24.2,12.55,60.52,6,-60.25]
["16日",8.44,14.63,0,15.92,28.4,0,90.66,151.34,0.02,23.49,13.37,59.85,6,-62.36]
["17日",8.29,15.54,0,15.65,30.61,0,77.94,148.97,0.02,23.85,13.6,61.38,6,-61.17]
["18日",7.69,14.15,0,16.69,31.35,0,56.56,105.25,0.01,24.96,14.05,62.07,6,-59.04]
["19日",7.21,15.45,0,16.16,34.86,0,72.15,154.34,0.02,25.13,15.01,60.56,6,-66.43]
["20日",7.02,15.8,0,16.28,36.86,0,74.07,166.46,0.02,25.2,15.3,59.57,6,-69.68]
["21日",7.14,13.42,0,16.05,30.78,0,81.4,154.59,0.02,27.92,13.43,63.66,6,-72.28]
["22日",7.11,8.26,0,15.33,18.88,0,66.8,82.22,0.02,29.88,9.79,64.44,6,-95.77]
["23日",6.94,8.67,0,16.67,21.25,0.01,74.24,94.98,0.02,31.75,10.75,65.19,6,-64.67]
["24日",7,9.25,0,15.63,21.94,0,106.77,149.1,0.03,29.17,12.16,62.45,5.99,-88.21]
["25日",7.09,9.53,0,16.16,22.18,0,115.89,158.4,0.03,27.64,11.44,62.88,6,-76.75]
["26日",7.05,14.77,0,15.52,38.55,0,65.19,133.52,0.02,18.83,15.68,53.29,6,-102.49]
["27日",5.43,15.28,0,11.78,43.48,0,23.84,91,0,11.12,20.5,38.46,6,-66.7]
["28日",4.01,0.8,0,3.05,4.09,0,7.87,14.43,0,10.78,20.93,32.99,6,-66.4]
["29日",3.42,6.15,0,16.17,30.18,0,96.93,172.26,0.01,12.29,13.54,39.02,6,-67.95]
["30日",6.05,7.04,0,17.08,21.08,0,96.02,115.2,0.02,17.97,11.16,51.17,6,-73.17]
["31日",6.01,6.08,0,16.77,18.07,0,108.98,112.9,0.02,21.39,8,59.5,6,-65.71]
["平均值",7.57,12.31,0,15.86,27.37,0,78.56,126.73,0.02,23.43,13.29,58.32,6,-65.24]
["最大值",9.15,19.11,0,18.79,43.48,0.01,115.89,189.44,0.03,31.75,20.93,65.19,6,0]
["最小值",3.42,0.8,0,3.05,4.09,0,7.87,14.43,0,10.78,8,32.99,5.99,-102.49]
["样本数",744,744,744,744,744,744,744,744,744,744,744,744,744,744]
["月总排放量(t)","--",null,0.06,"--",null,0.12,"--",null,0.59,726.22]
["烟气月排放总量单位：×10^4 m3/m"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}