{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":17,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,14],[1,0,1,1],[1,2,1,15],[2,0,2,1],[2,2,2,9],[2,10,2,13],[3,0,4,0],[3,1,3,3],[3,4,3,6],[3,7,3,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16],[39,1,39,2],[39,4,39,5],[39,7,39,8],[40,0,40,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"烟气排放连续监测日平均值月报表"]
["排放源名称:"]
["排放源编号:",{"$nulls":9},"监测日期:2020年09月"]
["时间","粉尘",null,null,"SO2",null,null,"NOx",null,null,"标态流量(×10^4 m3/d)","氧量(%)","烟温(℃)","水分含量(%)","压力(Pa)","负荷%","备注"]
[null,"mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)","mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)","mg/m3","折算值mg/m3","排放率(t/d)"]
["1日",6.23,6.15,0,16.65,17.33,0,102.76,102.59,0.03,25.45,7.85,63.55,6,-57.61]
["2日",6.39,7,0,15.84,18.54,0,87.72,98.05,0.02,25.82,8.91,62.94,6,-55.21]
["3日",6.73,9.22,0,17.43,23.95,0.01,105.53,144.1,0.03,29.22,11.87,62.76,6,-74.84]
["4日",6.6,8.78,0,16.88,22.71,0,93.83,124.63,0.03,26.99,11.46,62.62,6,-63.15]
["5日",5.8,7.21,0,16.05,20.48,0,93.71,117.53,0.02,25.8,10.71,62.72,6,-47.32]
["6日",6.56,7.76,0,15.77,19.18,0,89.18,106.32,0.02,24.68,10.1,63.34,6,-58.14]
["7日",6.74,8.29,0,16.24,20.39,0,91.53,111.98,0.02,23.85,10.66,61.91,6,-45.33]
["8日",5.79,7.39,0,16.32,22.69,0,107.94,140.12,0.02,21.8,11.32,53.14,6,-52.63]
["9日",7.62,9.79,0,17.04,21.96,0,90.52,115.71,0.02,26.41,11.29,61.98,6,-66.57]
["10日",7.43,9.89,0,16.24,21.83,0,75,98.24,0.02,28.99,11.54,62.75,6,-88.61]
["11日",7.41,15.5,0,23.65,45.44,0.01,62.91,104.83,0.02,28.07,13.73,58.97,6,-93.15]
["12日",7.41,10.58,0,17.94,26.07,0.01,106.18,151.19,0.03,31.19,12.02,63.88,6,-87.28]
["13日",7.5,9.92,0,24.09,31.2,0.01,108.94,143.26,0.03,31.79,11.27,66.09,6,-72.86]
["14日",7.51,9.75,0,15.81,21.06,0,103.56,129.08,0.03,30.03,10.73,64.92,6,-57.43]
["15日",7.34,11.12,0,16.35,24.9,0.01,111.23,167.87,0.04,31.51,12.63,63.64,6,-82.7]
["16日",7.27,12.23,0,16.57,27.91,0.01,103.68,173.22,0.03,30.88,13.59,63.4,6,-86.64]
["17日",7.23,11.35,0,16.81,26.59,0.01,95.27,150.92,0.03,30.08,12.91,63.86,6,-80.85]
["18日",7.28,10.67,0,17.35,25.79,0.01,86.08,128.96,0.03,31.66,12.25,65.36,6,-73.14]
["19日",7.14,9.56,0,17.97,24.41,0.01,75.74,99.71,0.02,32.03,11.17,65.74,6,-70.81]
["20日",7.12,10.23,0,18.25,26.87,0.01,82.25,120.18,0.03,32.46,11.95,67.24,6,-72.86]
["21日",7.17,9.96,0,18.72,26.7,0.01,81.82,114,0.03,32.78,11.55,66.55,6,-53.28]
["22日",7.06,11,0,19.26,30.37,0.01,90.23,140.05,0.03,33.06,12.78,66.69,6,-70.75]
["23日",7.12,11.39,0,13.25,17.8,0,73.93,102.45,0.03,32.76,11.66,64.5,6,-67.18]
["24日",7.11,29.16,0,0,0,0,0,0,0,25.44,18.98,40,6,-83.88]
["25日",7.16,11.02,0,0,0,0,0,0,0,25.4,10.79,47.29,6,-76.96]
["26日",7.1,10.38,0,5.4,8.37,0,24.54,37.95,0.01,30.17,12.72,64.26,6.87,-77.73]
["27日",7.07,10.12,0,16.42,23.79,0.01,67.16,96.01,0.02,32.29,12.1,65.88,6,-67.84]
["28日",7.03,9.67,0,16.77,23.21,0.01,69.12,94.58,0.02,32.46,11.8,66.3,6,-51.73]
["29日",6.92,10.04,0,14.91,20.89,0,70.7,91.69,0.02,28.87,10.82,63.27,6,-117.83]
["30日",7.26,9.78,0,16.53,23.07,0,74.78,99.96,0.02,29.2,10.83,63.96,8.92,-97.05]
["平均值",7,10.5,0,15.68,22.12,0,80.86,110.17,0.02,29.04,11.73,62.32,6.13,-71.71]
["最大值",7.62,29.16,0,24.09,45.44,0.01,111.23,173.22,0.04,33.06,18.98,67.24,8.92,0]
["最小值",5.79,6.15,0,0,0,0,0,0,0,21.8,7.85,40,6,-117.83]
["样本数",720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720]
["月总排放量(t)","--",null,0.06,"--",null,0.14,"--",null,0.71,871.17]
["烟气月排放总量单位：×10^4 m3/m"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}