{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2021-03",{"$nulls":13},"导出时间：","2021-04-11 10:54:09"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","是否停运"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["02日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["03日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["04日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["05日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["06日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["07日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["08日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["09日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["10日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["11日","184449.6","6.49","7.10","1.196","5.65","6.54","1.043","4.35","5.08","0.803","26.01","31.21","4.794","87.50","101.86","16.149","9.64","部分停产"]
["12日","299845.5","5.57","6.46","1.671","5.49","6.83","1.648","5.06","6.30","1.527","32.19","40.41","9.623","109.55","135.23","32.994","10.62",""]
["13日","322295.4","6.73","7.80","2.166","5.63","7.05","1.816","5.57","6.96","1.793","31.29","39.95","10.097","116.04","146.33","37.461","10.62",""]
["14日","317649.6","5.64","6.59","1.794","5.43","6.78","1.725","5.47","6.85","1.739","32.60","41.22","10.370","100.82","127.20","32.112","10.51",""]
["15日","302419.5","6.05","6.88","1.825","5.58","6.71","1.697","6.07","7.29","1.840","18.99","24.50","5.958","78.27","96.41","24.475","10.50",""]
["16日","310303.2","5.60","6.30","1.737","5.57","6.68","1.727","6.47","7.75","2.008","25.39","31.52","7.897","71.56","85.34","22.184","9.76",""]
["17日","284624.7","5.59","6.41","1.597","5.47","6.73","1.569","6.84","8.42","1.958","24.49","31.11","7.311","89.58","109.28","26.836","10.80",""]
["18日","285746.1","5.45","6.44","1.561","5.33","6.99","1.530","7.02","9.21","2.009","27.27","36.36","7.912","76.54","96.64","22.495","10.72",""]
["19日","276913.2","6.17","6.97","1.717","5.43","7.12","1.513","7.12","9.41","1.976","28.30","37.86","7.945","55.16","66.31","15.969","9.86",""]
["20日","270492.6","5.69","6.41","1.542","5.29","6.42","1.436","7.34","8.92","1.987","29.21","37.40","7.900","65.01","77.27","17.941","9.54",""]
["21日","296332.5","5.40","6.63","1.601","5.30","6.98","1.573","7.35","9.71","2.182","39.04","52.15","11.474","67.70","90.07","20.012","10.87",""]
["22日","283494.0","7.63","9.10","2.178","5.57","7.12","1.581","7.38","9.43","2.092","41.50","52.95","11.708","85.01","107.52","24.115","10.74",""]
["23日","286779.6","10.07","11.61","2.883","5.76","7.14","1.652","7.28","9.02","2.091","39.18","48.68","11.234","84.25","103.74","24.181","10.44",""]
["24日","287666.7","5.89","6.83","1.695","5.65","6.97","1.628","7.28","8.97","2.094","36.42","44.80","10.457","78.83","96.66","22.722","10.43",""]
["25日","280348.35","6.83","7.39","1.914","5.60","6.49","1.568","7.19","8.34","2.018","38.26","44.69","10.716","91.63","106.87","25.741","9.30",""]
["26日","267443.25","5.86","7.21","1.574","5.47","7.39","1.472","7.17","9.72","1.919","17.97","25.49","4.884","92.55","121.97","25.250","11.39",""]
["27日","294579.60","5.51","6.54","1.626","5.48","6.95","1.613","6.76","8.59","1.994","20.41","26.23","6.034","101.90","128.31","30.045","10.87",""]
["28日","246666.00","5.84","6.44","1.456","5.52","9.53","1.374","6.89","12.42","1.691","18.71","32.41","4.780","97.31","120.85","26.009","11.10",""]
["29日","299121.75","9.06","9.61","2.713","5.80","6.57","1.736","6.73","7.64","2.014","28.40","32.62","8.469","116.52","131.39","34.814","9.49",""]
["30日","299083.45","11.27","12.77","3.377","5.83","7.06","1.744","6.67","8.07","1.996","38.90","45.54","11.524","103.85","126.90","31.075","9.94",""]
["31日","291853.95","11.15","12.95","3.254","5.67","7.08","1.657","6.58","8.23","1.925","24.21","30.56","7.081","104.56","129.95","30.517","10.23",""]
["最小值","184449.6","5.40","6.30","1.196","5.29","6.42","1.043","4.35","5.08","0.803","17.97","24.50","4.780","55.16","66.31","15.969","9.30",""]
["最大值","322295.4","11.27","12.95","3.377","5.83","9.53","1.816","7.38","12.42","2.182","41.50","52.95","11.708","116.52","146.33","37.461","11.39",""]
["平均值","285148.02","6.83","7.83","1.95","5.54","7.00","1.58","6.59","8.39","1.88","29.46","37.50","8.48","89.24","109.81","25.86","10.35",""]
["排放总量","5988108.55","-","-","41.077","-","-","33.302","-","-","39.656","-","-","178.168","-","-","543.097","-",""]