{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2021-05",{"$nulls":13},"导出时间：","2021-07-11 17:10:32"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","是否停运"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日","124066.05","19.06","17.09","2.365","1.53","1.37","0.191","7.30","6.55","0.906","1.44","1.30","0.182","129.31","112.46","16.009","9.50","部分停产"]
["02日","177436.90","19.00","17.19","3.373","1.50","1.36","0.272","7.63","6.90","1.357","2.81","2.55","0.496","150.53","134.15","26.730","9.78",""]
["03日","200089.15","19.00","17.25","3.805","1.35","1.23","0.273","8.54","7.75","1.709","2.09","1.90","0.430","156.21","139.75","31.354","9.82",""]
["04日","182538.10","18.89","17.28","3.450","1.38","1.26","0.252","9.03","8.26","1.653","2.43","2.23","0.435","164.54","147.81","30.076","9.84",""]
["05日","160336.40","18.80","17.23","3.021","1.37","1.25","0.221","8.94","8.18","1.439","1.74","1.56","0.290","184.28","164.00","29.313","9.72",""]
["06日","156581.10","18.96","16.25","2.971","1.36","1.17","0.214","8.70","7.45","1.364","2.38","1.99","0.366","182.85","155.59","28.793","9.10",""]
["07日","62634.70","19.06","18.05","1.194","1.32","1.25","0.082","8.33","7.96","0.524","4.49","4.22","0.285","167.73","144.85","10.443","9.31","部分停产"]
["08日","90802.90","18.91","17.44","1.718","1.41","1.30","0.129","8.62","7.97","0.780","1.39","1.28","0.128","184.29","168.03","16.550","9.96","部分停产"]
["09日","52252.30","18.96","18.84","0.990","1.34","1.33","0.071","8.55","8.51","0.447","1.54","1.56","0.081","172.84","165.18","9.060","10.51","部分停产"]
["10日","125802.70","19.03","17.83","2.396","0.28","0.26","0.033","9.06","8.49","1.142","1.49","1.38","0.193","152.78","136.32","19.176","9.74","部分停产"]
["11日","179352.75","19.03","17.73","3.414","1.73","1.64","0.317","9.01","8.40","1.617","2.03","1.85","0.364","127.29","109.72","22.432","9.50","部分停产"]
["12日","150349.2","18.88","16.12","2.839","1.40","1.20","0.209","8.77","7.48","1.317","2.23","1.83","0.337","166.01","140.00","24.830","9.10",""]
["13日","189912.9","19.01","19.12","3.612","1.38","1.39","0.264","6.76","6.80","1.286","1.73","1.72","0.330","144.51","140.00","27.461","10.63",""]
["14日","186038.4","19.00","19.23","3.537","1.40","1.42","0.262","7.49","7.58","1.385","2.27","2.33","0.438","141.48","142.17","26.353","10.96",""]
["15日","215901.9","19.03","21.45","4.107","1.41","1.59","0.307","7.53","8.49","1.626","5.02","5.69","1.080","146.79","163.68","31.607","11.96",""]
["16日","34381.2","18.99","23.35","0.654","1.42","1.75","0.049","8.34","10.25","0.288","6.85","8.42","0.235","153.89","186.08","5.259","12.69","部分停产"]
["17日","22780.70","18.33","16.54","0.423","2.90","2.62","0.065","8.31","7.49","0.191","1.85","1.65","0.045","125.72","111.28","2.888","9.70","部分停产"]
["18日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["19日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["20日","299529.30","18.66","18.27","5.594","2.75","2.69","0.827","8.61","8.44","2.572","1.26","1.20","0.387","121.29","116.13","36.292","10.56",""]
["21日","13036.05","17.91","41.99","0.234","2.77","6.52","0.036","8.77","20.73","0.114","0.66","1.36","0.009","64.40","109.13","0.84","15.45","部分停产"]
["22日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停产"]
["23日","188024.05","17.69","17.66","3.333","2.78","2.77","0.523","8.61","8.50","1.620","2.08","2.12","0.395","123.55","117.39","23.222","10.60","部分停产"]
["24日","297551.50","16.95","17.11","5.054","2.77","2.80","0.825","8.31","8.38","2.466","1.32","1.33","0.393","123.49","119.67","36.683","10.77",""]
["25日","319978.60","17.17","18.53","5.507","2.75","2.96","0.880","7.38","7.95","2.342","1.89","2.08","0.603","107.67","110.97","34.421","11.28",""]
["26日","81759.60","16.27","19.15","1.331","2.73","3.22","0.224","3.48","4.09","0.284","1.49","1.76","0.123","96.64","111.39","7.896","12.32","部分停产"]
["27日","193729.10","17.65","16.66","3.420","2.78","2.63","0.541","6.22","5.79","1.203","6.40","6.05","1.233","107.53","96.69","20.829","10.00","部分停产"]
["28日","291157.65","16.96","16.40","4.951","2.77","2.68","0.808","6.80","6.53","1.939","5.05","4.85","1.512","115.32","105.75","33.642","10.17",""]
["29日","304716.85","18.41","18.35","5.606","2.74","2.73","0.835","5.31","5.29","1.613","3.38","3.38","1.037","105.91","98.18","32.261","10.33",""]
["30日","303233.80","17.50","17.76","5.311","2.73","2.76","0.827","3.11","3.20","0.945","1.79","1.88","0.544","110.47","102.47","33.489","10.33",""]
["31日","303808.30","18.25","18.50","5.546","2.71","2.74","0.823","1.28","1.29","0.390","1.93","2.02","0.593","109.64","102.34","33.334","10.40",""]
["最小值","13036.05","16.27","16.12","0.234","0.28","0.26","0.033","1.28","1.29","0.114","0.66","1.20","0.009","64.40","96.69","0.84","9.10",""]
["最大值","319978.60","19.06","41.99","5.606","2.90","6.52","0.880","9.06","20.73","2.572","6.85","8.42","1.512","184.29","186.08","36.683","15.45",""]
["平均值","175277.93","18.40","18.87","3.20","1.95","2.06","0.37","7.45","7.66","1.23","2.53","2.55","0.44","137.03","130.39","23.25","10.50",""]
["排放总量","4907782.15","-","-","89.756","-","-","10.360","-","-","34.519","-","-","12.544","-","-","651.243","-",""]