{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2022-03",{"$nulls":13},"导出时间：","2022-05-04 09:10:45"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",256858.7,11.8,10.4,3.026,2.81,2.52,0.724,9.28,8.45,2.381,2.65,2.41,0.682,171.52,155.31,43.997,9.87,"正常生产"]
["02日",250483.95,13.08,11.24,3.277,1.5,1.3,0.376,9.09,8.18,2.28,2.61,2.36,0.654,169.87,152.21,42.542,9.71,"正常生产"]
["03日",262895.55,11.51,9.94,3.023,1.87,1.59,0.488,9.03,7.95,2.374,4.32,3.41,1.152,177.38,155.85,46.635,9.44,"正常生产"]
["04日",258282.3,15.29,14.38,3.926,2.65,2.16,0.681,9.56,8.77,2.465,2.03,1.85,0.522,185,162.94,47.847,9.59,"正常生产"]
["05日",259503.3,13.22,12.68,3.452,2.89,2.74,0.731,9.06,8.67,2.357,2.66,2.54,0.698,205.37,187.12,53.344,10.02,"正常生产"]
["06日",259861.65,11.53,10.41,2.994,2.62,2.41,0.691,9.66,9.02,2.513,3.9,3.6,1.018,199.13,175.24,51.708,9.62,"正常生产"]
["07日",255901.2,14.28,12.77,3.641,3.75,3.67,0.965,9.27,9.05,2.362,3.39,3.31,0.873,198.53,178.2,50.737,9.8,"正常生产"]
["08日",260398.35,12.86,11.75,3.353,2.48,2.42,0.664,5.88,5.7,1.56,3.06,2.98,0.805,191.43,170.7,49.814,9.7,"正常生产"]
["09日",265906.4,11.03,10.16,2.929,3.35,3.2,0.89,0.53,0.51,0.145,3.99,3.82,1.058,204.97,185.85,54.487,9.88,"正常生产"]
["10日",262366.8,13.96,12.74,3.663,1.29,1.19,0.339,0.55,0.51,0.146,4.09,3.15,1.088,209.13,183.39,54.825,9.39,"正常生产"]
["11日",277740.35,11.89,11.11,3.297,2.48,2.39,0.693,0.57,0.56,0.158,3.36,3.24,0.937,202.06,185.59,56.125,10.07,"正常生产"]
["12日",268159.7,11.15,10.82,2.987,1.41,1.38,0.379,0.48,0.47,0.13,3.46,3.33,0.929,213.71,200.2,57.094,10.19,"正常生产"]
["13日",209302,12.49,11.7,2.61,3.26,3.09,0.69,0.29,0.27,0.06,3.92,3.7,0.821,211.41,192.81,44.218,9.82,"正常生产,停运"]
["14日",264876.9,11.35,11.07,3.011,5.49,5.64,1.469,0.34,0.34,0.088,3.62,3.65,0.953,213.86,202.55,56.619,10.3,"正常生产"]
["15日",275690.4,13.02,13.18,3.542,4.22,4.76,1.142,0.35,0.33,0.099,3.56,3.35,0.976,191.67,176.13,52.852,9.91,"正常生产"]
["16日",289110.6,11.24,10.28,3.258,4.06,3.88,1.179,0.31,0.29,0.097,2.92,2.8,0.848,160.25,145.63,46.248,9.86,"正常生产"]
["17日",286972.4,10.09,10.43,2.894,1.7,1.73,0.495,0.54,0.57,0.154,5.99,5.28,1.896,148.85,143.6,42.629,10.52,"正常生产"]
["18日",274706.4,10.26,12.16,2.821,1.13,1.43,0.315,0.73,0.89,0.202,3.32,3.69,0.908,161.36,150.77,44.263,10.62,"正常生产"]
["19日",275340.3,9.35,9.3,2.576,2.16,2.09,0.592,0.75,0.75,0.21,3.77,3.79,1.035,162.87,153.11,44.89,10.3,"正常生产"]
["20日",269035.5,9.4,9.78,2.531,2.58,2.69,0.691,0.79,0.83,0.217,3.62,3.8,0.98,164.37,153.31,44.212,10.14,"正常生产"]
["21日",214005.9,13.57,14.31,2.9,4.96,5,1.069,0.85,0.89,0.183,4.53,4.67,0.97,186.98,174.28,39.996,10.33,"正常生产,停运"]
["22日",287592.9,12.9,13.03,3.716,3.62,3.64,1.036,0.96,0.97,0.278,3.34,3.36,0.96,185.96,177,53.481,10.47,"正常生产"]
["23日",279069.5,15.31,15.95,4.265,3.99,4.2,1.121,0.98,1.04,0.274,3.6,3.77,1.003,190.88,185.65,53.248,10.7,"正常生产"]
["24日",284857.6,13.13,14.16,3.75,2.21,2.39,0.63,0.91,0.99,0.261,6.59,7,1.97,177.43,170.84,50.498,10.58,"正常生产"]
["25日",285542.5,12.56,14.24,3.587,2.94,3.48,0.844,0.9,1.03,0.259,6.77,7.68,1.935,177.54,179.6,50.692,11.12,"正常生产"]
["26日",284448.7,17.88,20.11,5.056,3.95,4.26,1.122,0.98,1.09,0.281,6.35,7.08,1.812,177.7,182.31,50.45,11.29,"正常生产"]
["27日",289346.25,15.43,21.64,4.465,2.27,2.68,0.653,0.94,1.33,0.274,6.46,9.02,1.869,144.93,152.4,41.964,11.62,"正常生产"]
["28日",305915.5,14.26,18.23,4.363,1.72,2.2,0.525,0.95,1.21,0.292,7.71,10.01,2.357,150.71,160.97,46.06,11.77,"正常生产"]
["29日",295365.2,12.35,13.72,3.632,2.82,3.12,0.839,0.95,1.07,0.283,7.61,8.46,2.244,152.47,157.41,45.082,11.24,"正常生产"]
["30日",301546.4,12.85,17.64,3.876,3.4,5.33,1.026,0.99,1.37,0.301,8.49,11.54,2.568,114.71,123.18,34.472,12.07,"正常生产"]
["31日",303897.2,14.46,18.81,4.383,2.33,2.98,0.708,1.04,1.34,0.317,5.96,6.66,1.829,115.88,126.15,35.242,11.89,"正常生产"]
["最小值",209302,9.35,9.3,2.531,1.13,1.19,0.315,0.29,0.27,0.06,2.03,1.85,0.522,114.71,123.18,34.472,9.39,""]
["最大值",305915.5,17.88,21.64,5.056,5.49,5.64,1.469,9.66,9.05,2.513,8.49,11.54,2.568,213.86,202.55,57.094,12.07,""]
["平均值",271450.98,12.69,13.16,3.44,2.83,2.95,0.76,2.82,2.72,0.74,4.44,4.68,1.23,177.99,167.75,47.94,10.38,""]
["排放总量",8414980.4,"-","-",106.804,"-","-",23.767,"-","-",23.001,"-","-",38.35,"-","-",1486.271,"-",""]