{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["废气连续监测小时平均值月报表"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气连续监测小时平均值月报表","index":0,"n_rows":42,"n_cols":19,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,18],[1,1,1,4],[1,16,1,18],[2,1,2,4],[2,16,2,18],[4,0,6,0],[4,2,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,16],[4,18,6,18],[5,1,6,1],[5,17,6,17]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["废气连续监测小时平均值月报表"]
["污染源名称：","乐亭县海畅环保科技有限公司",{"$nulls":13},"监控点名称：","焚烧炉出口"]
["监测时间：","2022-07",{"$nulls":13},"导出时间：","2022-09-14 08:45:45"]
[]
["监测时间","废气排放量","一氧化碳","一氧化碳","一氧化碳","氯化氢","氯化氢","氯化氢","烟尘","烟尘","烟尘","二氧化硫","二氧化硫","二氧化硫","氮氧化物","氮氧化物","氮氧化物","氧含量均值","生产设施工况"]
[null,"m³","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","实测浓度","折算浓度","排放量","%"]
[null,null,"mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg","mg/m³","mg/m³","kg"]
["01日",253365.95,9.15,8.3,2.323,12.85,11.67,3.255,1.65,1.5,0.419,2.87,2.59,0.73,163,147.78,41.267,9.89,"正常生产"]
["02日",247555.3,11.49,10.56,2.838,13.18,12.17,3.272,2.49,2.28,0.613,3.28,3.02,0.807,163.16,149.4,40.375,10.01,"正常生产"]
["03日",256692.2,13.08,12.14,3.358,10.12,9.35,2.597,2.99,2.78,0.77,2.92,2.71,0.753,157.49,145.6,40.374,10.12,"正常生产"]
["04日",249306,13.25,12.01,3.3,10.49,9.54,2.608,2.98,2.7,0.747,2.08,1.88,0.521,168.45,152.92,41.925,9.86,"正常生产"]
["05日",236974.55,13.53,11.88,3.204,14.63,12.76,3.445,3.09,2.71,0.734,2.1,1.84,0.498,166.56,146.85,39.476,9.51,"正常生产"]
["06日",239380.3,12.85,11.67,3.071,15.64,14.18,3.731,2.93,2.66,0.702,5.34,4.53,1.412,167.33,149.74,39.904,9.64,"正常生产"]
["07日",237925.3,13.65,12.01,3.245,17.94,15.72,4.261,3.09,2.72,0.736,2.56,2.28,0.608,163.44,144.35,38.904,9.56,"正常生产"]
["08日",231381.5,14.4,12.95,3.337,17.01,15.3,3.951,3.16,2.84,0.732,2.76,2.46,0.636,157.28,141.45,36.345,9.77,"正常生产"]
["09日",249092.7,13.75,12.8,3.428,18.62,17.37,4.659,3.12,2.9,0.777,3.3,3.09,0.824,155.44,144.39,38.709,10.15,"正常生产"]
["10日",261604.7,12.86,12.53,3.357,17.86,17.54,4.684,3,2.92,0.783,3.57,3.48,0.93,147.13,142.59,38.263,10.6,"正常生产"]
["11日",254645.85,12.77,13.05,3.251,17.85,17.98,4.522,3.01,3.08,0.77,3.03,3.12,0.774,129.72,132.56,33.015,11.1,"正常生产"]
["12日",126489.65,12.22,13.89,1.545,16.39,18.69,2.076,2.78,3.16,0.351,2.5,2.84,0.32,108.83,123.87,13.753,12.09,"正常生产,停运"]
["13日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["14日","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停运"]
["15日",37331.15,12.12,9.66,0.452,12.75,10.27,0.478,2.71,2.15,0.101,7.56,6.03,0.283,101.42,81.13,3.787,8.24,"正常生产,停运"]
["16日",240646.85,12.98,11.01,3.118,18.59,15.85,4.473,2.89,2.45,0.695,7.05,6.01,1.702,116.84,99.02,28.149,8.94,"正常生产"]
["17日",244070.15,12.9,11.87,3.147,17.46,16.43,4.266,2.88,2.65,0.701,6.83,6.18,1.663,113.55,97.33,27.715,9.3,"正常生产"]
["18日",239677.15,13.16,11.45,3.156,15.5,13.6,3.723,3.03,2.65,0.725,6.59,5.68,1.577,116.9,97.94,27.908,8.99,"正常生产"]
["19日",243625.35,13.64,11.18,3.327,14.03,11.51,3.423,3.08,2.52,0.749,7.54,6.15,1.837,123.26,101.22,30.027,8.67,"正常生产"]
["20日",250318.05,13.33,11.62,3.336,13.8,12.14,3.464,3.02,2.62,0.756,6.29,4.79,1.574,109.59,92.6,27.391,9,"正常生产"]
["21日",242932.8,13,10.97,3.158,16.51,13.89,4.007,3.42,2.88,0.833,2.62,2.21,0.638,119.02,99.49,28.879,8.88,"正常生产"]
["22日",233059.55,13.24,11.36,3.086,16.29,14.07,3.811,3.39,2.93,0.789,2.8,2.41,0.652,139.74,117.91,32.581,8.95,"正常生产"]
["23日",237116.15,13.15,11.58,3.118,15.38,13.44,3.636,3.52,3.11,0.833,2.49,2.23,0.588,143.08,120.35,33.882,8.97,"正常生产"]
["24日",231201.35,13.19,10.8,3.049,22.14,17.42,5.061,3.92,3.2,0.903,2.34,1.9,0.542,114.66,93.67,26.555,8.5,"正常生产"]
["25日",228433.45,13.69,11.22,3.127,26.35,20.61,5.994,3.35,2.74,0.767,2.56,2.11,0.583,119.02,97.7,27.185,8.64,"正常生产"]
["26日",205258.15,13.05,10.94,2.675,22.1,18.42,4.61,3.44,2.88,0.702,2.26,1.89,0.466,123.8,103.35,25.476,8.94,"正常生产"]
["27日",179554,13.11,11.76,2.345,22.84,20.28,4.107,3.54,3.17,0.635,6.79,5.22,1.3,111.16,95.58,19.859,9.25,"正常生产"]
["28日",184419.8,12.9,12.44,2.377,23.83,23.12,4.397,3.09,2.98,0.573,5.32,5.18,0.979,114.01,98.59,20.989,9.53,"正常生产"]
["29日",185225.15,13.06,12.13,2.419,24.64,22.35,4.618,3.54,3.3,0.656,5.25,4.83,0.972,117,99.93,21.699,9.42,"正常生产"]
["30日",177195.75,13.31,12.09,2.359,12.56,11.26,2.239,3.28,2.99,0.583,5.14,4.6,0.914,100.44,84.37,17.768,9.25,"正常生产"]
["31日",167991.9,13.31,11.35,2.234,17.41,14.66,2.915,3.34,2.84,0.56,4.89,4.21,0.818,113.66,94.45,19.104,8.92,"正常生产"]
["最小值",37331.15,9.15,8.3,0.452,10.12,9.35,0.478,1.65,1.5,0.101,2.08,1.84,0.283,100.44,81.13,3.787,8.24,""]
["最大值",261604.7,14.4,13.89,3.428,26.35,23.12,5.994,3.92,3.3,0.903,7.56,6.18,1.837,168.45,152.92,41.925,12.09,""]
["平均值",219740.37,12.97,11.62,2.85,17.06,15.22,3.73,3.09,2.76,0.67,4.15,3.63,0.89,132.58,117.1,29.69,9.47,""]
["排放总量",6372470.75,"-","-",82.74,"-","-",108.283,"-","-",19.695,"-","-",25.901,"-","-",861.264,"-",""]